## Relative CO2
Note: This dataset is the relative CO2 concentraitons with unit of ppm
Relative CO2 concentrations = actual CO2 concentrations - outdoor CO2 concentrations
location | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9
height | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 2 | 2.3 | outdoor
22C-1.2m/s | 1562.6745 | 1391.9794 | 1280.0186 | 1231.0898 | 1123.312 | 1060.3638 | 1239.839 | 1285.6706 | 378.72
22C-1.7m/s | 1544.6829 | 1232.4541 | 1183.5027 | 1177.4572 | 922.3663 | 922.022 | 923.6168 | 950.9335 | 441.6285
22C-2.1m/s | 1491.0082 | 746.0424 | 804.0896 | 747.8116 | 782.4711 | 739.2669 | 719.8703 | 713.2845 | 421.2691
22C-2.5m/s | 523.8362 | 591.504 | 704.4816 | 716.496 | 660.123 | 682.5533 | 628.1798 | 635.1501 | 409.545
24C-1.2m/s | 1462.806 | 1070.634 | 1062.2416 | 1036.6059 | 1055.8494 | 1019.4085 | 1002.5982 | 996.4039 | 399.8182
24C-1.7m/s | 874.9784 | 995.7907 | 998.2984 | 985.9206 | 965.804 | 926.5234 | 906.7318 | 791.7201 | 378.4669
24C-2.1m/s | 763.0113 | 855.0375 | 859.3703 | 793.3913 | 789.6982 | 796.3773 | 772.016 | 752.8674 | 372.7701
24C-2.5m/s | 631.3024 | 635.4573 | 722.8772 | 623.9402 | 664.4036 | 665.87 | 633.4069 | 612.4671 | 368.3069
26C-1.2m/s | 1134.4774 | 914.676 | 1022.5756 | 1082.7015 | 1057.4343 | 1023.0571 | 952.4126 | 854.0152 | 354.2877
26C-1.7m/s | 922.633 | 850.119 | 923.0533 | 950.3721 | 978.4498 | 877.54 | 843.0543 | 774.8927 | 316.2655
26C-2.1m/s | 776.5412 | 772.7133 | 870.7165 | 803.5719 | 790.4349 | 792.6851 | 776.3924 | 724.4675 | 356.6965
26C-2.5m/s | 614.1814 | 579.8284 | 595.5311 | 601.7868 | 643.5368 | 668.2169 | 671.5739 | 619.1167 | 375.7345
Note: This represents the average bias percentage, with each experiment repeated three times
Bias Percentage (%)
location | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
height | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 2 | 2.3
22C-1.2m/s | 4.3763 | 3.5923 | 3.9412 | 3.5684 | 4.7313 | 3.8284 | 5.3132 | 3.4544
22C-1.7m/s | 3.9856 | 3.3902 | 4.257 | 4.886 | 3.5294 | 5.3211 | 4.6474 | 3.6639
22C-2.1m/s | 4.9408 | 4.7761 | 4.3237 | 5.4362 | 5.2063 | 5.4294 | 4.5985 | 3.5258
22C-2.5m/s | 4.9756 | 3.6526 | 3.3384 | 4.3344 | 5.0982 | 3.6729 | 3.9174 | 4.625
24C-1.2m/s | 3.743 | 3.6236 | 3.8797 | 3.4916 | 3.4683 | 3.8109 | 4.0397 | 4.3417
24C-1.7m/s | 3.6254 | 4.2681 | 4.2445 | 3.8624 | 4.8994 | 4.5738 | 4.8071 | 5.0577
24C-2.1m/s | 3.6081 | 4.9393 | 4.36 | 3.7562 | 4.2021 | 3.4787 | 3.4437 | 4.8071
24C-2.5m/s | 4.0574 | 5.3426 | 5.3287 | 4.5653 | 3.4836 | 4.9163 | 5.1712 | 4.0257
26C-1.2m/s | 3.3402 | 3.9189 | 4.5762 | 4.5628 | 3.6964 | 4.4127 | 5.1073 | 4.6429
26C-1.7m/s | 4.5914 | 3.6278 | 4.1066 | 4.1047 | 3.4184 | 5.0655 | 3.8059 | 5.4853
26C-2.1m/s | 4.0112 | 5.1286 | 3.4827 | 4.4341 | 4.4342 | 5.4766 | 3.3318 | 4.6764
26C-2.5m/s | 4.9319 | 3.7436 | 4.9229 | 4.7289 | 4.5946 | 5.0829 | 3.5942 | 3.3112